EGZ.NR :

SAWA – TECH PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SP Z.O.O. PEŁNE PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE PROCESÓW INWESTYCYJNYCH. AKREDYTACJA P. A. R. P. AKREDYTACJA U. E. 02-761 WARSZAWA UL. MESYŃSKA 20 TEL./FAX ( 48, 22 ) 642 69 85, 615 73 27 www. sawatech.to.pl e-mail : sawa-tech@post.pl

PROJEKT LOKALIZACJI DLA NOWEJ SERWEROWNI I URZĄDZIEŃ TOWARZYSZACYCH DLA PROKURATURY REJONOWEJ NA POTRZEBY PROKURATURY REJONOWEJ W PIASECZNIE W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W PIASECZNIE PRZY UL. KOŚCIUSZKI 14

# PROJEKT TECHNICZNY

ARCHITEKTURA

INWESTOR :   Prokuratura Okręgowa, ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa

ADRES INWESTYCJI: Piaseczno, ul. Kościuszki 14

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

MGR INŻ. ARCHITEKT MARIUSZ KRUPIŃSKI  upr. nr : WA 3/97

INŻ. ARCHITEKT PAULA KOWALCZYK

SPRAWDZAJĄCY:

MGR INŻ. ARCHITEKT DARIUSZ SIELICKI upr. nr. 295\94\UW

DOKUMENTACJA ZOSTAŁA WYKONA NA PROGRAMIE AUTOCAD NR LICENCJI : NU 30271-01 9750HM50005 00105-090000-8040. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE I MAJĄTKOWE DO TEJ DOKUMENTACJI POSIADA SAWA- TECH PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SP. Z O.O.

PAŻDZIERNIK 2010 r.

Zawartość Opracowania:

- Część opisowa

- Przedmiot opracowania i dane ogólne

- Podstawa opracowania

- Ściany pomieszczenia

- Podłoga pomieszczenia

- Drzwi do pomieszczenia

- Inne

- Część rysunkowa

- Rzut pomieszczenia

- Drzwi przeciwpożarowe

- Przedmiot opracowania i dane ogólne.

Opracowanie dotyczy zmiany przeznaczenia pomieszczenia palarni w budynku prokuratury rejonowej w Piasecznie na serwerownię.

- Powierzchnia pomieszczenia to 8,0 m2,

- Wysokość w świetle wynosi 3,05 m

- Kubatura pomieszczenia 24,4m3

Pomieszczenie znajduje się na czwartej, ostatniej kondygnacji nadziemnej budynku, rzędna 11,73m powyżej poziomu parteru. Grubość stropu wraz z warstwami podłogowymi 32 cm.

Podstawowe wymogi przy zmianie przeznaczenia pomieszczenia dotyczą:

- zapewnienia zwiększonych klas odporności ogniowej dla ścian, stropów i   drzwi,

- zapewnienia odpowiedniej wentylacji z klimatyzacją,

- zapewnienia zaopatrzenia w energie elektryczną i odpowiednią instalację elektryczną.

- Zapewnienia niepalności, antystatyczności i łatwej konserwacji podłogi.

- Podstawa opracowania

- Rysunki -dostarczone przez inwestora

- Wytyczne dotyczące standardów pomieszczeń serwerowni w jednostkach resortu sprawiedliwości -dostarczone przez inwestora*

*W tym wypadku nie wszystkie wytyczne mogą zostać spełnione – przede wszystkim wymóg wielkości pomieszczenia w granicach 20-25m2.

- Ściany pomieszczenia

Ściany okalające serwerownię mają po 11,5 cm i zakłada się, że są murowane z elementów drobnowymiarowych ceramicznych lub z betonu komórkowego, obustronnie tynkowanych. Ściany takie maja klasę odporności ogniowej EI 120 minut, a więc wystarczającą dla pomieszczenia serwerowni. Jeżeli na ścianach znajdują się okładziny z jakichkolwiek palnych materiałów należy je usunąć.

- Podłoga pomieszczenia

Powinna spełniać warunek niepalności i antystatyczności. Jeżeli aktualna posadzka nie spełnia tych kryteriów należy zastosować wykładzinę antyelektrostatyczną  PCV dowolnej firmy wywiniętą po 10 cm na ściany pomieszczenia. ( wykładzina taka wymaga uziemienia).

- Drzwi do pomieszczenia

Należy wymienić na stalowe, przeciwpożarowe EI 60 minut, dowolnej firmy, otwierane na zewnątrz, z zamkami i systemem kontroli dostępu zgodnym z systemem zastosowanym w całym budynku. Kolor ramy i skrzydła należy dopasować do koloru stolarki pozostałych drzwi w korytarzu.

- Inne

Zaleca się pomalowanie ścian i sufitu pomieszczenia farbą akrylowa w kolorze białym, ewentualnie innym, według decyzji inwestora.